## Sheet1
관리주체 | 시설분류 | 시설명 | 소재지 | 점검일 | 점검자 | 점검결과 | 세부지적내용 | 조치사항 | 조치완료 예정일
건강보험심사평가원 | 대형건축물 | 1종/건강보험심사평가원 본원 | 강원도 원주시 혁신로 40(반곡동) | 20180213 | 이관종박충한,이상덕,이신형,이성진 | 양호
부천시청 회계과 | 대형건축물 | 1종/부천시청사 및 의회청사 | 경기도 부천시 원미구 길주로 210(중동) | 20180212 | 임경택김형준 | 보수보강 | 옥상옥탑층 일부 균열 보수권장 | 차년도 이후 조치예정 | 2019
[6 empty] | 보수보강 | 지하1층 방수균열로 인한 누수 및 부식부의 보수권장 | 차년도 이후 조치예정 | 2019
[6 empty] | 보수보강 | 의회청사 중앙계단 부의 피난통로 주변은 장애물 없이 관리요함 | 차년도 이후 조치예정 | 2019
성남시청 회계과 | 대형건축물 | 1종/성남시청사 및 의회 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 997(여수동) | 20180223 | 최현철,이동국,김영완,전형민 | 현지시정 | 피난대피로 안내도면 재정비 | 재정비 완료 | 2018.2.23
한국토지주택공사 | 대형건축물 | 1종/한국토지주택공사 신사옥 | 경상남도 진주시 충무공동 경남혁신도시내 | 20180316 | 박창균 외 5 | 보수보강 | 비구조체 균열발생 | 균열 보수 예정 | 2018.4분기
한국도로공사 총무처 | 대형건축물 | 1종/한국도로공사 본청 | 경상북도 김천시 남면 옥산리 김천혁신도시내 | 20180321 | 황석희 | 보수보강 | 균열 및 부재결함 | 균열보수 | 2018.2분기
경상북도청 청사운영기획과 | 대형건축물 | 1종/경상북도 본청 외3개 | 경상북도 안동시 풍천면 갈전리 도청 | 20180223 | 이석호윤호용 | 양호
광주남구종합청사 | 대형건축물 | 1종/광주남구종합청사 | 광주광역시 남구 봉선로 1 (주월동) | 20180228 | 성창용,양철훈,박기중,김영백김종필,김주영,문승현,김병동 | 현지시정 | 도어클로저 1개소 고장 | 도어클로저 보수 완료 | 201803
광주광역시청 청사관리팀 | 대형건축물 | 1종/광주광역시 신청사 | 광주광역시 서구 내방로 111 (치평동) | 20180220 | 조경수,김민혁,김병진 | 보수보강 | 지하주차장 바닥 우레탄 마감 | 마감재 처리 | 2018.3분기
[6 empty] | 보수보강 | 균열지하주차장 벽체 미세균열 | 균열 부분 보수 | 2018.3분기
[6 empty] | 보수보강 | 의회동 뱃머리 외벽 아연도 강판 녹발생 등 | 녹발생 제거 | 2018.3분기
김대중컨벤션센터 | 대형건축물 | 1종/김대중 컨벤션센터 | 광주광역시 서구 상무누리로 30 (치평동) | 20180316 | 김원중,임재원,김대중조성진,김승룡,정명균김민혁,최정준,황인수,임수한,강정훈,강창성 등 | 현지시정 | 식당 분전반 앞 장애물 제거방수 재시공 필요, 주차장 보도 보수, 기계실 실외기 위치 변경 검토 | 조치완료 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 식당 환풍구 기름때 제거 | 식당 환풍구 기름때 제거 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 식당 냉동고 접지 | 식당 냉동고 접지 불량 부분 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 1층 카페 소화전 앞 공간확보 | 1층 카페 소화전 앞 공간확보 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 기계실 소화기 교체 필요 | 기계실 소화기 교체 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 4층 대회의실 유도등 위치 변경 | 4층 대회의실 유도등 위치 변경 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 식당 스프링클러 주변 장애물 확인 | 식당 스프링클러 주변 장애물정리 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 지하주차장 배수로 청소 | 지하주차장 배수로 청소 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 옥탑 에폭시 | 옥탑 에폭시 | 2018.1분기
대구어린이회관 | 대형건축물 | 1종/어린이회관 | 대구광역시 수성구 동대구로 176 (황금동) | 20180307 | 이상도,나원성,제갈병태,손준혁,진호진 | 양호
부산광역시 총무담당관 | 대형건축물 | 1종/부산광역시청사 | 부산광역시 연제구 연산5동 1000 | 20180315 | 정태기, 이남식조현진 | 보수보강 | 헬리포트 트랜치 우수관 2개소 배수불량 | 배수불량 보수 | 2018.4분기
[6 empty] | 보수보강 | 동쪽및 북쪽 창호 실리콘 노후로 인한 누수 | 누수 방지 보수 | 2018.4분기
[6 empty] | 보수보강 | 의회 파고라 목재 부식 | 부식부분 보수 | 2018.4분기
[6 empty] | 보수보강 | 경찰청 파고라 목재 부식 | 부식부분 보수 | 2018.4분기
부산국제수산물유통시설관리사업소 | 대형건축물 | 1종 /수산가공선진화단지 | 부산광역시 서구 암남동 704-13 | 20180330 | 한광효, 전광하, 손호진, 이승환, 정정호, 전우현 | 현지시정 | 하역장 소방배관 노후화로 일부 탈락, | 하역장 소방배관 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 건물 내 피난로 일부 적재물 비치 | 건물 내 피난로 일부 적재물 정리 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 유도등 일부 고장 | 유도등 일부 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 화물용승강기 버튼 고장 | 화물용승강기 버튼 수리 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 화물용승강기 버튼 도어클로저 고장 | 화물용승강기 버튼 도어클로저 수리 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 승객용승강기 스위치불량 | 승객용승강기 스위치 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 승객용승강기 도어개폐 불량 | 승객용승강기 도어개폐 보수 | 2018.1분기
서울시설공단 교통시설운영처 | 대형건축물 | 1종/동대문지하주차장 | 서울특별시 중구 산덩1동 251-7 | 20180307 | 조용만, 봉정환, 장영선, 박배석, 지용구 | 현지시정 | 옥상 입구 적치물, 지하주차장 누수(경미) | 옥상 적치물 정리 및 배수로 청소, 지하주차장 누수 지속적인 관찰 | '2018.2분기 조치완료
한국무역보험공사 | 대형건축물 | 2종/한국무역보험공사빌딩 | 서울특별시 종로구 종로14 (선린동) | 20180227 | 김진형공사오영학,관리소장권영순 | 보수보강 | 지하2층 슬래브 철근노출 및 미세균열 | 지하2층 슬래브 철근노출 및 미세균열 보수예정 | 보수보강 완료
[6 empty] | 보수보강 | 옥상마감관련 열화에 의한 손상 | 옥상마감관련 열화에 의한 손상 부분 보수 | 2018.4분기
[6 empty] | 보수보강 | 지하2층 슬래브 미세균열 | 지하2층 슬래브 미세균열 보수 | 2018.4분기
국회사무처 | 대형건축물 | 1종/국회의사당 본관 | 서울특별시 영등포구 여의도동 1-1 | 20180228 | 김두성, 문현호, 위명권, 박상진, 곽성주 | 현지시정 | 마감재균열 | 1. 마감재 균열 보수(계속) 2. 정밀안전진단 및 내진성능평가 실시 중(6.1~11.27.예정) '2018.4분기 조치완료 예정 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 옥상방수들뜸 | 옥상방수들뜸 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 옥탑외벽마감탈락 | 옥탑외벽마감탈락재 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 복도 바닥 타일 파손 및 탈락 | 복도 바닥 타일 파손 및 탈락 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 회의장 핸드레일 흔들림 | 회의장 핸드레일 흔들림 고정 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 상임위회의장 바닥 카펫 들뜸 | 상임위회의장 바닥 카펫 들뜸 보수 | 2018.1분기
한국관광공사 | 대형건축물 | 2종/한국관광공사 서울사옥(문화창조벤처단지) | 서울특별시 중구 청계천로 40 (다동) | 20180209 | 장귀복,장광천,문광래,박재선,김승녕,김동균,김성태 | 현지시정 | 옥상도장 노후화에 따른 균열 | 균열 부분 보수 | 옥상도장 균열 보수 완료
한국수출입은행 | 대형건축물 | 2종/한국수출입은행 | 서울특별시 영등포구 은행로 38 (여의도동) | 20180302 | 황상근 | 양호
신용보증기금 | 대형건축물 | 2종/신용보증기금건물 | 서울특별시 마포구 마포대로 122 (공덕동) | 20180206 | 안승갑 | 현지시정 | 지하층 파라펫 균열 및 외부 벽체 누수용적 | 지하층 파라펫 균열 및 외부 벽체 누수 보수/지하주차장 밀리브 균열 및 누수-에폭시주입공법 충전 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 외부 벽체 누수용적 | 누수용적 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 벽이상발생 | 벽이상 발생원인 제거 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 지하주차장 밀리브 균열 및 누수 | 균열 및 누수 부분 보강 | 2018.1분기
한국거래소 | 대형건축물 | 1종/한국거래소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (여의도동) | 20180125 | 도유찬 | 보수보강 | 옥상 파라펫 균열 | 균열보수 완료 | 조치완료
[6 empty] | 보수보강 | 별관 옥탑 철골부재 표면 녹발생 | 녹발생 제거 | 2018.2분기
[6 empty] | 보수보강 | 본관 옥상 방수 마감재 균열 들뜸 | 균열 보수 예정 | 2018.2분기
한국은행 | 대형건축물 | 2종/한국은행 본부 본관 | 서울특별시 중구 남대문로 39 (남대문로3가) | 20180308 | 시설운영팀류한삼 | 양호
인천경제자유구역청 운영지원과 | 대형건축물 | 1종/G-Tower | 인천광역시 연수구 아트센터대로 175 (송도동) | 20171204 | 박정재,이칠성 | 보수보강 | 균열부분 보수(벽체, 슬래브) | 차년도 이후 조치예정 | 2018.4분기
전라남도 | 대형건축물 | 1종/전라남도청사 | 전라남도 무안군 오룡길 1, 전라남도청 | 20180212 | 나승권,김선주,노귀석,이경옥,임성국 | 현지시정 | 특별피난계단 출입문 개폐장치 불량 | 개폐장치 수리 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 청사외부 바닥타일 들뜸 | 들뜸부분 보수 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 비상발전기 전기개폐장치 오작동 | 전기개폐장치 수리 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 의회,차고동 소방드라이파이프밸브 보수필요 | 보수완료 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 강당동 소방수 인입배관 제수밸브 및 드레인배관 설치 필요 | 배관설치 완료 | 2018.1분기
전라북도청 | 대형건축물 | 1종/전라북도청사 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 225, 청 (효자동3가) | 20180323 | 황대연, 김성원, 허재 | 보수보강 | 천창코킹보수공사 | 보수공사 | 조치완료 (18.5.4)
[6 empty] | 보수보강 | 보행로 석재 교체 | 석재 교체 | 조치완료 (18.6.8)
[6 empty] | 보수보강 | 옥상 마감타일 보수공사 | 옥상 마감타일 보수공사 | 조치완료 (18.7.11)
청주시 도시재생과 | 대형건축물 | 1종/(구)청주제조창 예비공장 | 충청북도 청주시 상당구 상당로 314 (내덕동) | 20180312 | 이진영박상호지광해 | 보수보강 | 전반적인 리모델링 필요로 추진중 | 리모델링 추진중 | 2019
청주시문화산업진흥재단 | 대형건축물 | 2종/청주첨단문화산업단지 | 충청북도 청주시 청원구 내덕2동 201-31 | 20180314 | 백영현,김시중반병재,정성원,박재성,전진표,이정후 | 보수보강 | 옥상 일부 누수 발생 | 누수 방지 보수 | 2018.4분기
[6 empty] | 보수보강 | 복층유리일부 결로 및 실란트 누수- | 누수 방지 보수 | 2018.4분기
포스코 | 대형건축물 | 1종/1선재강편공장 | 경상북도 포항시 남구 동촌동 5번지 | 20180319 | 윤정만김유신 | 보수보강 | 1층 바닥균열 부분적 발생 | 균열 보수 예정 | 2018.4분기
[6 empty] | 보수보강 | 외벽보조기둥베이스부분 콘크리트부식 및 철근노출 | 철근노출 보수 | 2018.4분기
포스코 | 대형건축물 | 1종/2제강공장 | 경상북도 포항시 남구 동촌동 5 | 20180319 | 윤정만김유신 | 보수보강 | 철골기둥 일부 도장면 박리 점검레더(사다리) 일부파손 | 파손 부분 보수 | 2018.4분기
동서산업㈜진주지점 | 대형건축물 | 2종/내외장타일공장동서산업(주)진주지점 | 경상남도 진주시 도동로 57 (상평동) | 20180308 | 김정은,제종인박상식,박상식,박상식 | 보수보강 | 기둥부 콘크리트 박리, 철골 부식 및 훼손부 보수보강 요청,천정 누수부 보수보강 | 조치중 | 2018.4분기
S.K.C | 대형건축물 | 1종/제1동본공장 | 경기도 수원시 장안구 장안로309번길 84 (정자동) | 20180306 | 신건정,신상호,이용현이용성,황종일,윤영만이병철,임지환,김은영,공태욱,이무희 | 현지시정 | 비상유도등(방향제시)크기가 더 크고 위치가 정확하게 부착 예정 | 비상유도등 사이즈 교체 설치 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 소화기 설치 위치 시인성 확보를 위해 상향 조정 | 소화기 설치 위치 상행조정 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 제진,면진장치 설치 예정 | 제진.면진장치 설치 | 2018.1분기
롯데네슬레코리아 | 대형건축물 | 2종/롯데-네슬레코리아 1동 | 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로72번길 21 | 20180227 | 윤혜정김일환안기철 | 현지시정 | 외벽일부 보수필요 | 외벽일부 보수 완료 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 방화문 중 창고쪽 일부허술 | 창고쪽 방화문 보수 완료 | 2018.1분기
KT광화문자산운용센터 | 대형건축물 | 1종/KT광화문사옥 | 서울특별시 종로구 세종대로 178, KT광화문사옥 (세종로) | 20180316 | 황나영홍순조윤성진 | 현지시정 | 비구조벽체 균열발생 | 부분방수, 타일탈락, 철골보 부식 등 지속적으로 상태관찰 시 전면교체 및 보수 예정 2019년 리모델링 시 전면교체 및 보수예정 | 2018.1분기
[6 empty] | 현지시정 | 일부 보 및 기둥 녹발생 | 녹발생 제거 | 2018.1분기
[6 empty] | 보수보강 | 지붕층 누수발생 | 누수 방지 보수 | 2018.2분기